附件

浙江广厦建设职业技术学院

学生公寓智能控电系统升级改造项目

竞

争

性

谈

判

文

件

谈判编号：ZJGS2018-C002

项目名称：学生公寓智能控电系统升级改造项目

采购单位：浙江广厦建设职业技术学院

2018年7月3日

谈判文件目录

目录

第一章  竞争性谈判公告

第二章  竞争性谈判须知

第三章  招标项目技术要求

第四章  谈判方法和程序

第五章  采购合同主要条款

第六章 谈判响应文件有关格式

附件一  谈判响应书

附件二  智能控电系统升级改造项目报价单

附件三  法人代表人授权书

- 第一章  竞争性谈判公告

一、竞争性谈判编号：ZJGS2018-C002

二、采购项目清单

| 序号 | 采购内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能控电系统升级改造 |  |  |

三、谈判服务商的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人需具备以下特定资格条件；

1、具有安装类公司；

2、本项目不接受联合体投标.

四、购买谈判文件时间和地点

1．时间：2018年7月5日至7月7日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00(节假日除外)；

2．地点：浙江省东阳市广福东街1号综合楼207办公室；

3．购买标书方式：现场领售，售价200元/本，售后不退。

五、投标截止、开标时间及地址

1．谈判响应方应于2018年7月10日10时00分前将谈判响应文件密封送交到浙江广厦建设职业技术学院综合楼7楼开标室，逾期送达或未密封将拒绝接收。

2．本次招标将于2018年7月10日10时00分在浙江广厦建设职业技术学院综合楼7楼开标室开标，谈判响应方可以派法人代表或委托代理人出席开标会议，并携带身份证等有效证件出席。

六、投标保证金

投标保证金人民币: 贰万元整，投标方应于2018年7月10日10时前向谈判方缴纳投标保证金。

七、谈判方及采购人联系方式

联系人：许太维        联系电话：0579-86668816

联系地址：金华市东阳市广福东街1号综合楼207室

浙江广厦建设职业技术学院

2018年7月3日

# 第二章  竞争性谈判须知

1．谈判报价

（1）谈判价格是履行合同的最终价格，应包括其他一切费用和税金。

（2）投标方应按《初次报价表》的要求，详细完整地填写好相应的内容。如果单价与总价有出入，以单价为准；如果大写与小写有出入，以大写为准。

（3）采购人设有谈判保留价，超过谈判保留价，将不予接受。

（4）合理最低报价投标单位即为中标单位。

2．投标保证金

（1） 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

3．投标方资格的证明文件

投标方须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

4．谈判响应文件的编制

投标文件由《资格审查文件》、《报价文件》组成。

一、资格审查文件包括：

（1）通过年检的营业执照副本复印件；通过年检的税务登记证副本复印件（五证合一的单位，可以只提供营业执照复印件）；

(2)公司承担过同类工程的业绩；

(3)确保工期的技术组织措施、售后服务等；

(4)投标人需要说明的其他文件和说明；

二、报价文件包括：

- 谈判响应书（附件一）

- 初次报价表（附件二）

谈判方只对谈判文件规定的内容进行评审，对提供的备选投标方案则不予考虑。

5．谈判响应文件的签署和密封

（1）谈判响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。谈判响应文件的装订应按顺序装订。

（2）所有谈判响应文件均须由投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人的授权委托人逐页签署并加盖单位公章，投标单位应写全称。

（3）谈判响应文件应按以下方法装袋密封标记：《资格审查文件》、《报价文件》分别单独密封包装，密封包装袋内装《资格审查文件》、《报价文件》正本各壹份和副本各贰份；包装袋封面上应标明“谈判编号、谈判项目名称、资格审查文件、商务资信、技术文件或报价文件、投标单位名称于2018年7月10日10时00分前不准启封”等，并在各封口处骑缝加盖法人章（公章）。（资格审查文件内不能有商务报价出现，否则作无效标处理）。

否则，我公司对谈判响应文件的误投和提前启封等造成的后果不负责任。未按要求密封的谈判响应文件不予接收。

（4）谈判响应文件的补充和修改

谈判响应方在谈判截止时间前，可以对所递交的谈判响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知谈判方。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章，并作为谈判响应文件的组成部分。

（5）谈判响应文件不得涂改和增删，由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

6．无效投标（发生下列情况之一的谈判响应文件被视为无效）

- 谈判截止时间以后送达的谈判响应文件。

- 纯标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个或两个以上投标方案或报价的。

- 谈判响应文件加盖非公司法定印章的、未有效授权的。

- 参投成果的技术与谈判文件要求偏离的部分，不能使采购人满意，或实质上不响应谈判文件的。

- 技术文件中参投成果的技术参数、功能要求与商务资信文件中不一致时，但确属投标方误写的除外。

- 不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

- 谈判响应文件的签署与密封未按规定的。

- 未按规定交纳投标保证金的。

- 法律、法规规定的其它投标无效情节。

7．参加谈判的服务商若对谈判文件有质疑的，请在2018年7月9日下午16时前与我学院联系，如在规定时间内未收到任何质疑，则视为各谈判方均对此无异议。

8.在质疑截止时间前，未对招标文件提出质疑时，视投标人对招标文件的默认；

9、本招标文件的解释权属于招标采购单位。

10、招标人对投标人的落选不作出任何解释。

# 第三章    招标项目技术要求

系统功能要求

- *全新的架构：系统设计采用B/S架构，无需安装客户端，通过浏览器用户就可以完成配置、设置、查询、控制等所有操作。并可支持更多用户同时在线；

- 系统实现用电计量计费：当用户在宿舍里面用电时，机柜中的计量模块会通过采集其脉冲来进行计量（自动累减），计量模块的精度达1.0级；

- *报警方式：系统实现通过显示屏、短信、自动推送等方式对如下各种异常自动报警；

- 异常用量报警：能够通过历史数据，对超限、极值数据的房间进行统计并筛选；

- 通讯异常报警：30分钟（可设）时间内房间计量表具及数据网关未与计算机进行数据交互的进行报警；

- 低电量报警：当房间计量表具内的剩余电量低于预设值时进行报警提醒用户缴费；

- 负载关断报警：当房间使用了学校基于安全用电考虑而禁止的电器设备被切断电源时进行报警；

- 超负荷报警：超出用电设置的最大负荷范围将自动断电，并进行报警；

- 表具具备温度检测功能，WEB可以监控表具运行温度，60度报警，70度拉闸，防止火灾隐患；

10）预购电量、无费关断：用户应首先到学校指定购电处购电，售电计算机

将在十秒钟内自动将数据发送到控电机柜各个用电单元，然后系统会给用户供电，当用户剩余电量为零时，系统将自动切断该单元供电，只有当用户重新购电后，系统才会自动恢复对该单元的供电；

11）手机端运用：学生可以通过手机缴费、查询、管理员可以通过手机端远程控制；

12）定时控电：学校可以根据自身管理需求，对学生用电时间进行定时控制，

系统共有多个定时器，定时类型多样，可按不同的日期和不同的用户组别分别进行控制其开、关，还可在不同的定时段内选用不同的单路限流值；

13）用电情况查询：在系统软件上，用户可随时查询用户房间当时的用电情况，也可在系统软件上查询用电单元前十年的所用用电情况、基础用电和交费情况；

14）远程抄表：本系统不需要工作人员到现场对用电量的集抄，而是通过数

据网关直接将用电数据采集到计算机上；

15）充值：支持单个或按组别多个充值，并打印充值记录明细表；

16）*退费：学生毕业时，系统操作员可以对单个或多个用户单元进行退费处

理，并打印出所有退费用电单元的退费明细表；

17）*补助（免费）电量：补助（免费）电量设置方式灵活，学校可按每月/

季度/年对各分类（每栋楼、每层楼或其他用户设定的组别）的用户批量或单个设定不同的的补助（免费）电量；

18）*补助（免费）电量自动下发：到月底时或低于此下发时可以根据需要选

择是否由系统定时自动下发免费电量，还可选择对之前的补助（免费）剩余电量是清0还是叠加；

19）房间调换进行数据转换：当学生调换房间后，系统计算机上能对学生宿

舍的剩余电量进行数据转换，并且支持个别、批量房间进行数据调换；

20）表具进行更换：当电表需要更换时，可完全保证数据的延续；

21）非法操作、误操作阻挡提示：当操作员对系统进行误操作时，系统会自动对其进行阻挡，当操作员试图做一些对系统会有较大影响的操作时，系统也将有所提示，保障用户的操作安全；

22）角色设置：支持用户角色定义，权限分配和管理范围限制；

23）支持中途更换操作员：24小时不停机全天侯营业，并且中途支持更换操

作员，软件系统可有多个操作员或管理员并能对其进行权限分配，只有当操作员用正确的用户名和口令登录时才能得到自己相应的权限；

24)*房间、硬件可批量或个别进行各项操作：系统允许对房间和硬件进行预

定义分组，当对用户进行各项操作时，均可按组进行操作；

25）掉电数据保护、断电恢复功能：当电脑因非正常关机而引起数据库损坏

时，系统软件会自动对数据库进行修复，绝对保障数据的安全；

26）报表统计：包含各房间用电数据报表、各操作员财务账单等，支持报表

打印功能，报表形式多样灵活，统计准确快速；

27）系统操作日志、账户操作日志和追踪审计：系统将把每个操作员所做的

每一步操作都记录在数据库中，对其所有的操作都有可追溯性；

28）欠压运行模块：计量模块在欠压的情况下也能正常运行，电压范围在170-240V；

29）*用电应急控制，在服务器、网关和表具都不通讯状态下，保障房间能正

常用电，且不影响计量和安全控制，通讯回复后，应急控制功能自动休眠；

30）*多重备份：用电数据采用电脑、数据网关、表具三重备份，当电脑关机

或不正常时，表具会在数据网关的控制下正常运行；

31）*多种通讯方式：电脑、数据网关、表具之间实现485、网络、无线三种

通讯方式并存；

32）*总用电负荷可设：管理者根据需要对各房间的用电总负荷进行设置，超

出设置范围将自动断电；

33）*自动恢复供电功能：超负荷断电后可自动恢复供电，自动供电时间可

设；

34）*自动供电次数可设：管理者可设定自动供电的次数，超过设定次数后系

统不能再自动供电，需找管理者查明断电原因后，由供电管理人员恢复供电；

35）自动侦察和记录：智能用电管理器对超负荷用电和违规使用发热电器实施了自动侦察和记录，管理老师可查看详细违规记录；

36）*时间控制功能：可设定每个宿舍自动断电和供电的时间，做到每个房间设备定时自动断电和自动恢复供电，避免人工拉闸造成对电器损坏；

37）*可定时自动转换为小功率输出：在设定时间段内,可自动降低输出功率，缓解用电高峰压力，设定时间后自动恢复正常供电；

38）*计划任务：可选择系统自带的任务进行计划安排自动执行；

39）*数据分析：系统实现楼幢、房间24小时用电数据统计（柱状图或曲线）

分析； 实现楼幢、房间免费电量使用周期统计分析；

40）*数据上报【选配功能】：支持数据上报能耗平台功能；

41）*多种单价：用电单价需要从某一时刻变更时，之前使用的单价不需要发生改变，系统可以根据不同分组进行配置；

42）数据采集：周期可自由设定，从15分钟到24小时可调，以适应数据分析需要；

43）*用电应急功能：可在楼栋管理间通过网关强开房间用电，达到人性化管理目的；

44）*无人值守功能：无需系统支持，每个智能用电管理器均可独立工作，实现无人值守，自动判断、自动断电、自动上电，保证公寓用电安全；

45）*发热电器自动识别控制功能：可对发热电器（如电炉、热得快、电热杯等）实施自动识别控制，发现发热电器自动断电。如对某宿舍发热电器的禁用功率设置为100瓦，则当所用的发热禁用电器功率超过100瓦时，将自动断电；

46）*特定使用发热电器学习、识别功能：在不允许其他发热电器使用的情况下，通过读入允许使用的发热电器（如饮水机等）的相关参数来实现该发热电器的许可使用；

47）*自动恢复供电功能：超负荷断电或使用禁用发热电器自动断电后可自动恢复供电，自动供电时间可设；

48）自动供电次数可设：管理者可设定自动供电的次数，超过设定次数后系统不能再自动供电，需找管理者查明断电原因后，由供电管理人员恢复供电；

49）*负载学习：不在电器特征数据库的电器可以通过现场学习进入数据库便于管理；

50）自动侦察和记录：智能用电管理器对超负荷用电和违规使用发热电器实施了自动侦察和记录，管理老师可查看详细违规记录。

# 第四章  谈判方法和程序

1．谈判

1.1谈判方在谈判文件中预先确定的时间和地点公开进行竞争性谈判，采购人、谈判响应方和有关方面代表参加。

1.2谈判时学院工作人员将查验谈判响应文件密封情况，确认无误后当众拆封谈判响应文件。

2．谈判小组

学院将根据谈判规划设计的特点依法组建谈判小组，人员由五人以上奇数组成，其成员从采购人采购评审的具有技术、商务等方面专长的专家库中通过随机方式抽取组成谈判小组,将对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

谈判期间，谈判响应方法定代表人或授权委托人必须在场，负责解答有关事宜。

3．谈判原则和方法

3.1依照《中华人民共和国政府采购法》以及政府采购的特殊性确定谈判方法，并遵循公开、公平、公正的原则，谈判小组对谈判响应方提供货物的品牌、技术性能、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评。

3.2客观公正的对待所有谈判响应方，对所有谈判评价，均采用相同的程序和标准。在谈判期间，谈判响应方不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动。否则将废除其参加谈判资格。

3.3在谈判过程中，谈判小组成员不得与谈判响应方私下交换意见，在谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

3.4谈判小组不向落标方解释落标原因，不退还谈判文件。

3.5本次谈判经谈判小组审核后，技术、商务资信实质性响应的响应方进入谈判程序，进行报价部分的谈判。

3.6进行谈判，最后一次报价时所有谈判响应方同时提供最终报价，评判价格以最后一次有效报价为准。

3.7谈判小组根据谈判响应方的最终有效报价，确定最低有效报价者为中标候选单位。

3.8谈判期间，谈判响应方需提供产品样品或现场产品功能演示。

4．谈判程序

4.1谈判小组审核谈判文件。

（1）成果提交期限；

（2）资信情况、履约能力。

4.2依据谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

4.3谈判小组汇总并讨论审核情况，根据技术参考内容，确定商务资信、技术通过符合性审查的投标单位。

4.4谈判小组与商务资信、技术通过审查的投标单位进行报价商谈。

（1）专家们就讨论和汇总的情况与服务商展开谈判。

（2）服务商承诺并确认规划成果的商务要求并确定最终有效报价。

4.5谈判小组拟制谈判报告。

5．中标通知

谈判结束后，我公司将公示1个工作日无异议后向中标服务商发出中标通知书。

中标通知书发出后，谈判响应服务商未在规定的时间内与谈判方签订中标合同的，按自动放弃中标处理、保证金不予退还，并承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标服务商具有同等法律效力。当确定的中标人放弃中标，采购人可以依此类推，由第二预中标人中标（但第一预中标与第二预中标人的谈判报价的差价，大于投标保证金时除外），或重新组织招标。

# 第五章  采购合同主要条款

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据     年  月  日关于              项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：__________________元（￥___________元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条

文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

履约保证金为中标价的5%，中标人按要求签订合同后，投标保证金自动转为履约保证金，而不足部分在领取中标通知书前向甲方缴纳；在项目验收合格后15个工作日内退还。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期（质保期）和服务质量保证金(选用)

1. 服务质量保证期（质保期）    二  年。（自验收合格之日起计）

2. 服务质量保证金为合同总价的5%。（履约保证金在中标投标人按合同约

定验收合格后退还）。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、付款方式：合同签订后，支付合同额的20%为备料款；安装调试完毕，经甲方验收合格后，付至合同总价的95%；留5%作为质保金满二年后一次付清。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后    小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1. 合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报东阳市财政局采购办备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，其都具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字）                             （签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

第六章  谈判响应文件有关格式

## 附件一

谈判响应书

致：浙江广厦建设职业技术学院

(谈判响应方全称)授权          （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的               （谈判项目名称）（编号为ZJGS2018-C002）谈判有关活动。为此：

1．供谈判须知规定的全部谈判响应文件。

2．由          （银行名称）出具的保证金，汇票、支票或转账（打√），金额为       元。

3．所附初次报价表中规定的应提供和支付的总价为：人民币（大写）             元。

4．我方已详细审查全部谈判文件，同意谈判须知的各项要求。

5．若中标，我方将按谈判文件规定履行合同责任和义务。

6．谈判响应文件自谈判当日起有效期为     天；工期     天。

7．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或放弃中标，保证金将被贵方没收。

8．我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

9．我方与本谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

谈判响应方名称：                         （公章）

全权代表签字：

谈判响应文件递交日期：        年   月   日

## 附件二

| 智能控电系统升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：浙江广厦建设职业技术学院学生公寓智能控电系统升级改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 智能宿舍专用单通路表（一进二出） |  |  | 个 | 1884 |  |  |
| 2 | 数据采集器(电表) |  |  | 个 | 25 |  |  |
| 3 | 系统调试、安装费 |  |  | 个 | 1884 |  |  |
| 4 | 移动端微信公众号 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 系统费用 |  |  | 套 | 1 | 免费 | 免费 |
| 6 | 差旅费 |  |  | 次 | 2 | 免费 | 免费 |
| 合计（结算按实际安装数量） |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、 以上报价含增值税。 二、单价为综合报价，已包含以下项目 1、智能远传电表指导安装、接线服务。 2、智通远传电表表码、房间号的匹配服务。 3、数据录入系统的服务。 4、电表的系统测试调试服务。 5、远程抄表软件、数据库的安装服务。 6、数据采集器的安装调试服务。 7、软件系统的完善、修改等基础系统开发服务。 8、与甲方运营系统、查询系统等系统的对接配合服务。 |  |  |  |  |  |  |

## 附件三

## 法定代表人授权书

致：浙江广厦建设职业技术学院

（投标单位全称）法定代表人              授权               （全权代表名称）为全权代表，参加谈判编号为ZJGS2018-C002      （项目名称）     的谈判活动，以本公司名义处理一切与之有关事项，我公司均予承认。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件：

法定代表人签字：                电话：

委托代理人签字：                  电话：

单位名称（公章）：

日期：